ЗАПОЛНЕНИЕ ОПРОСНОГО ЛИСТА ПРИ ЗАКАЗЕ  ВРУ 1, ВРУ 3

При заказе вводно-распределительных устройств ВРУ1 и ВРУ3 по опросному листу следует руководствоваться приведёнными в каталоге электрическими схемами и структурой условного обозначения шкафов. При заказе по опросному листу следует также ориентироваться на основные электрические характеристики применяемого электрооборудования и унифицированных блоков приведенных ниже:

1. Переключатели-разъединители серии ВД1 являются трехполюсными электроаппаратами на номинальный ток 250 или 400А и применяются во ВРУ3.

2. Выключатели-разъединители серии В01 являются трехполюсными электроаппаратами на номинальный ток 100, 250 и 400А и применяются во ВРУ1 и ВРУ3.

3. Переключатели-разъединители и выключатели-разъединители серии ВР32 являются трехполюсными электроаппаратами на номинальный ток 100, 250 или 400А с передней смещенной рукояткой привода и применяются во ВРУ1.

4. Выключатель-разъединитель с предохранителями RBK 00 (АПАТОР) на номинальный ток 160А применяется во ВРУ1, ВРУ3.

5. Выключатели автоматические с электромагнитным приводом (в т.ч. выдвижные) серии ВА57 (ВА52) на номинальный ток 250А и 630А применяются во ВРУ1 в схемах АВР.

6. Контакторы серии КТ6000 на номинальные токи 100, 160 и 250А (АС-3) применяются во ВРУ1. Контакторы серии КТИ на номинальный ток 250А и 315А (АС-1) применяются во ВРУ1 и ВРУ3 в схемах АВР.

7. Предохранители серии ППН имеют значения номинальных токов 160, 250, 400А. Предохранители комплектуются плавкими вставками:

- для предохранителей ППН-33 на номинальный ток 160А: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 16; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160А;

- для предохранителей ППН-35 на номинальный ток 250А: 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250А;

- для предохранителей ППН-37 на номинальный ток 400А: 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 355; 400А.

8. Применяемые трансформаторы тока серии ТТИ имеют следующий ряд номинальных токов первичной обмотки: 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600А.

9. Счётчики учета электрической энергии трёхфазные серии СА4-И678 для непосредственного подключения в сеть на ток 10-40; 20-50; 30-75; 50-100А. Счётчики учета электрической энергии трёхфазные серии СА4У-И672 для подключения в сеть через трансформаторы тока на номинальный ток ХХХ/5А.

10. Модульные автоматические выключатели серии ВА47 и ВА69 на различное количество полюсов и токов в диапазоне от 0,5 до 63А.

11. Пускатели второй величины ПМ12 и промежуточные реле РП21 применяются в унифицированных блоках управления освещением ВРУ1, ВРУ3.

12. Реле времени РВМ и фотореле ФР. Применяются в унифицированных блоках автоматического управления освещением ВРУ1, ВРУ3.

Примечания:

- Приведенные характеристики являются справочными для настоящего каталога и приведены для удобства заполнения опросного листа при заказе шкафов.

- При заказе без опросного листа, только по условному обозначению шкафа в соответствии со структурой условного обозначения, будет установлено электрооборудование с номинальными характеристиками приведенными в таблице. Например, в этом случае, при заказе ВРУ1 – 13- 20  будут установлены два переключателя-разъединителя ВР32 с Iн 400А, шесть предохранителей серии ППН 37 с плавкими вставками на ток 400А, шесть трансформаторов тока серии ТТИ на ток 400/5А, два счётчика электрической энергии СА4У-И672. Также будет предусмотрено внутреннее освещение шкафа и коробки испытательные (или зажимы наборные испытательные) для подключения счётчиков, шины нейтрали и заземления.

- Возможно, изготовление ВРУ по схемам Заказчика, на комплектующих от других производителей в соответствии с опросным листом и электрической схемой предоставляемых заводу-изготовителю. Завод-изготовитель оставляет за собой право на замену комплектующих и изменение конструкции устройств без ухудшения технических характеристик изделия.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  ДЛЯ ЗАКАЗА ВРУ 1, ВРУ 3

| № | Запрашиваемые данные | Заполняет заказчик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение |  | В | Схема первичных соединений |
| 2 | Номинальный ток на вводе |  | А |  |
|  |  |  | А |  |
| 3 | Схема первичных соединений |  |
| 4 | Тип нейтрали (изолированная, глухозаземлённая) |  |
| 5 | Тип (наименование) ВРУ |  |
| 6 | Номер рисунка схемы вторичных соединений (см. каталог) |  |
| 7 | Тип вводного коммутационного аппарата | Автомат, ток [А] |  |
|  |  | Выключатель, ток [А] |  |
|  |  | Переключатель, ток [А] |  |
| 8 | Номинальный ток расцепителя автомата или плавкой вставки предохранителя на вводе устройства |  |
| 9 | Ток плавкой вставки отходящих линий, А |  |
| 10 | Трансформатор тока на вводе | номинальный ток, [А] |  |
| 11 | Трансформатор тока в цепи нагрузки | номинальный ток, [А] |  |
| 12 | Количество и сечение подключаемых кабелей на вводе |  |
| 13 | Количество и сечение подключаемых кабелей в цепи нагрузки |  |
| 14 | Тип счетчика учёта электроэнергии |  |
| 15 | Цокольное основание, кол. |  |
| 16 | Количество ВРУ |  |
| 17 | Срок поставки |  |
| 18 | Наименование объекта |  |
| 19 | Наименование заказчика, адрес, телефон |  |
| 20 | Контактное лицо заказчика |  |
| 21 | Наименование проектной организации, адрес, телефона |  |

Прим. – схемы ВРУ с АВР удобнее заказывать по опросному листу,  приведённому в разделе каталога “Устройства автоматического ввода резервного электропитания потребителей”.